## list 1-ELEKTROINSTALACIJE RASVJ
INVESTITOR: ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA, UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, SPLITSKA 14, 52100 PULA, OIB 90017522601
GRAĐEVINA: UREDSKI PROSTORI ISTARSKE ŽUPANIJE NA ADRESI RIVA 8, PULA - ZAMJENA RASVJETE
PROJEKT BR : 1784/23
FAZA PROJEKTA : GLAVNI PROJEKT- RADOVI PREMA ČL. 5 PRAVILNIKA O JED-NOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA (N.N. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 I 74/22)
TROŠKOVNIK ZAMJENE OPĆE RASVJETE
| Pula, 25.07.2023. g. | PROJEKTANT :
LJUBIŠA IVKOVIĆ DIPL.ING.EL.
TROŠKOVNIK ZAMJENE OPĆE RASVJETE
Napomena uz troškovnik: Na radove obuhvaćene predmetnim troškovnikom primjenjuju se Posebne uzance u građenju (N.N. 137/2021) osim ako se sukladno čl. 2. navedenih uzanci iste ne isključe prilikom ugovaranja. U tom smislu treba shvaćati i na odgovarajući način nuditi dolje opisane stavke troškovnika.
Radovi predviđeni ovim troškovnikom moraju biti izvedeni u skladu sa važećim propisima, Hrvatskim normama, standardima, te pravilima struke i zanata.
U jedinične cijene pojedinih stavki, osim navadenih materijala i radova, uračunati i sve ostale sitnije materijale i radove u skladu sa važeim građevinskim kao i pripremne i završne radove na gradilištu (pripreme za početak radova, čišćenje otpadaka, popravke oštećenja koja nastanu kao poslijedica izvedbe radova i sl.).
Za sve nejasnoče kod izrade ponude ponuđač treba konzultirati nacrtni dio projekta, a ako ih ni tada nije otkonio treba se konsultirati sa projektantom.
U PONUDI OBAVEZNO NAVESTI TIP PROIZVODA I PROIZVOĐAČA ČIJI PROIZVOD SE NUDI. BEZ TOGA SMATRATI ĆE SE DA SE NUDI PROIZVOD IZ OPISA STAVKE.
r.br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | INSTALACIJA ZAMJENE OPĆE RASVJETE
1.1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1.1. | Demontaža postojećih stropnih, a manjim dijelom i zidnih fluorescentnih svjetiljki uz prethodno otspajanje sa instalacije i izoliranje priključka. Svjetiljke su dimenzija cca 120 cm x 30 cm x 15 cm, montirane na strop visine oko 4 m, a na zid oko 3 m te otprema na deponij električnog i elektroničkog otpadnog materijala. Uračunati svi troškovi oko demontaže, otspajanja i transporta. Dostaviti zapisnik o primopredaji uklonjenih elemenata instalacije tvrtci koja će izvršiti daljnje zbrinjavanje. | kom. | 26 |  | 0
1.2. | SVJETILJKE
Dobava navedenih ili jednakovrijednih svijetiljki, montaža na opisani način te spoj na instalaciju.
U slučaju nuđenja svijetiljke drugog tipa ili od drugog proizvođača u odnosu na opise iz stavki potrebno je priložiti odgovarajuće proračune rasvjete kojim se dokazuje da nuđene svijetiljke, osim zadovoljavanja kriterija jednakovrijednosti postiže tražene parametre rasvjete. Bez navođenja tipova svjetiljki koji se nude i odgovarajućeg proračuna rasvjete smatrati će se da se nude svjetiljke iz opisa stavki.
Opći kriteriji koje moraju ispunjavati navedene ili jednakovrijedne svjetiljke:
- | priključni napon svjetiljke 230V/50Hz,
- | usklađenost sa normom HRN EN 60598-2; 2008: Svjetiljke -- 2. dio: Posebni zahtjevi -- 1. poglavlje: Fiksne svjetiljke za opću uporabu (IEC 60598-2-1:1979+am1:1987; EN 60598-2-1:1989) ili jednakovrijedna
- | usklađenost sa normom HRN EN 60598-1:2015 : Svjetiljke - 1. dio (Opći zahtjevi i ispitivanja (IEC 60598-1:2014; EN 60598-1:2015) ili jednakovrijedna
1.2.1. | Nadgradna svjetiljka kao tip LN Darklight LED 46,2W, proizvođača "Eltor" Pazin ili jednakovrijedna.
Montaža na strop visine do 4 m. Oznaka u projektu C1.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti :
- | kućište od čeličnog lima, električki punktirana i obojena bijelom termoepoksidnom bojom, sa crnim polikarbonatnim lećama, IP44, IK07, dimenzija dimenzija 1250x230x60mm +/-5%.
- | LED izvor svjetla snage max 47 W, svjetlosnog tijeka min 8.350 lm, 4000K, CRI>80; životni vijek LED izvora min 72.000h L80F50 na Tp=65°C; klasa energetske učinkovitosti A++,
Nudi se svjetiljka tip :
|  | kom | 9 |  | 0
1.2.2. | Nadgradna svjetiljka kao tip LN Darklight LED 37,6W, proizvođača "Eltor" Pazin ili jednakovrijedna.
Montaža na strop visine do 4 m. Oznaka u projektu C2.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti :
- | kućište od čeličnog lima, električki punktirana i obojena bijelom termoepoksidnom bojom, sa crnim polikarbonatnim lećama, IP44, IK07, dimenzija dimenzija 1250x230x60mm +/-5%.
- | LED izvor svjetla snage max 39 W, svjetlosnog tijeka min 6.300 lm, 4000K, CRI>80; životni vijek LED izvora min 72.000h L80F50 na Tp=65°C; klasa energetske učinkovitosti A++,
Nudi se svjetiljka tip :
|  | kom | 21 |  | 0
1.2.3. | Nadgradna svjetiljka kao tip Skywalker OP LED 29,2W, proizvođača "Eltor" Pazin ili jednakovrijedna.
Montaža na strop visine do 4 m. Oznaka u projektu C4.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti :
- | kućište od strudiranog aluminija obojeno bijelom termoepoksidnom bojom, sa opalnim polikarbonatnim difuzorom, IP44, IK07, dimenzija dimenzija 1420x35x75mm +/-5%.
- | LED izvor svjetla snage max 30W, svjetlosnog tijeka min 5.400 lm, 4000K, CRI>80; životni vijek LED izvora min 72.000h L80F50 na Tp=65°C; klasa energetske učinkovitosti A++,
Nudi se svjetiljka tip :
|  | kom | 2 |  | 0
1.2.4. | Nadgradna svjetiljka kao Skywalker OP LED 35,1W, proizvođača "Eltor" Pazin ili jednakovrijedna.
Montaža na strop visine do 4 m. Oznaka u projektu C6.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti :
- | kućište od strudiranog aluminija obojeno bijelom termoepoksidnom bojom, sa opalnim polikarbonatnim difuzorom, IP44, IK07, dimenzija dimenzija 1700x35x75mm +/-5%.
- | LED izvor svjetla snage max 36 W, svjetlosnog tijeka min 6.500 lm, 4000K, CRI>80; životni vijek LED izvora min 72.000h L80F50 na Tp=65°C; klasa energetske učinkovitosti A++,
Nudi se svjetiljka tip :
|  | kom | 9 |  | 0
1.3. | KABLOVI I VODOVI
Dobava navedenih vodova i polaganje po stropu ili zidu u instalacionim kanalicama. Uračunata dobava kanalica i svi radovi na polaganju voda i kanalice i sl.
1.3.1. | Kabel - FG16OR16-3x1,5 mm2, djelomično i 4x1,5 mm2 i 5x1,5 mm2. | m | 100 |  | 0
1.4. | INSTALACIONI MATERIJAL I OPREMA
Dobava navedenog instalacionog materijala i opreme, ugrada ili montaža na opisani način te spoj na instalaciju. Uračunat sav potreban instalacioni materijal i pribor za potpunu montažu.
1.4.1. | Kutija za fiksni spoj 5x2,5 mm2, nadžbukna. Montaža na strop visine pretežno 4 m, a djelomično do 5 m, uvlačenje instalacionog voda i spajanje ili izolacija. | kom | 22 |  | 0
1.5. | OSTALO
1.5.1. | Ispitivanje elektroinstalacije obuhvaćene ovim troškovnikom, te ishođenja izvješća o mjerenju, sve prema HRN HD 60364-6.
- | otpor izolacije
- | neprekinutost zaštitnog voda u cijeloj instalaciji
- | zaštita od direktnog dodira djelova pod naponom (mehanička zaštita svih razdjelnika i ostalih djelova instalacije)
- | zaštite od indirektnog dodira djelova pod naponom
- | jačinu opće rasvjete u svim prostorijama i radnim mjestima | kmpl | 1 |  | 0
|  |  | Ukupno: | 0
|  |  | Iznos PDV-a: | 0
|  |  | Ukupan iznos s PDV-om: | 0